## xg简易自动巡检系统
数据时间 | 照片问题反馈汇总 | 录入时间 | 所属区域 | 站点名称 | 并网类型 | 屋面类型 | 录入人 | 1光伏区-进出入口标识1 | 照片问题反馈1 | 1光伏区-进出入口标识-巡检照片 | 2光伏区-进出入口通道（爬梯） | 照片问题反馈2 | 2光伏区-进出入口通道（爬梯）-巡检照片 | 3光伏区-屋面安全防护 | 照片问题反馈3 | 3光伏区-屋面安全防护-巡检照片 | 4光伏区-屋面天沟情况，漏水情况，彩钢瓦情况 | 照片问题反馈4 | 4光伏区-屋面天沟情况，漏水情况，彩钢瓦情况-巡检照片 | 5光伏区-屋面污染情况 | 照片问题反馈5 | 5光伏区-屋面污染情况-巡检照片 | 6-1光伏区-组件-组件是否存在破损、移动、缺失 | 照片问题反馈6 | 6-1光伏区-组件-组件是否存在破损、移动、缺失-巡检照片 | 6-2光伏区-组件-使用热成像无人机及手持热成像设备对组件进行热斑及隐裂检查 | 照片问题反馈7 | 6-2光伏区-组件-使用热成像无人机及手持热成像设备对组件进行热斑及隐裂检查-巡检照片 | 6-3光伏区-组件-光伏组件是否存在遮阴及其它杂物覆盖，是否存在积尘及其它污染 | 照片问题反馈8 | 6-3光伏区-组件-光伏组件是否存在遮阴及其它杂物覆盖，是否存在积尘及其它污染-巡检照片 | 6-4光伏区-组件-光伏组件固定件（压块、MC4接头挂钩、支架、水泥墩等）是否存在破损、缺失、松动 | 照片问题反馈9 | 6-4光伏区-组件-光伏组件固定件（压块、MC4接头挂钩、支架、水泥墩等）是否存在破损、缺失、松动-巡检照片 | 6-5光伏区-组件-组件及相关附件接地工艺是否存在异常 | 照片问题反馈10 | 6-5光伏区-组件-组件及相关附件接地工艺是否存在异常-巡检照片 | 7-1逆变器-逆变器的安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈 | 照片问题反馈11 | 7-1逆变器-逆变器的安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈-巡检照片 | 7-2逆变器-工作面板运行显示是否正常，是否存在告警信息息 | 照片问题反馈12 | 7-2逆变器-工作面板运行显示是否正常，是否存在告警信息-巡检照片 | 7-3逆变器-检查运行日志，检查是否存在异常运行状态及告警 | 照片问题反馈13 | 7-3逆变器-检查运行日志，检查是否存在异常运行状态及告警-巡检照片 | 7-4逆变器-逆变器外壳是否存在破损、生锈、编号模糊 | 照片问题反馈14 | 7-4逆变器-逆变器外壳是否存在破损、生锈、编号模糊-巡检照片 | 7-5逆变器-交流电缆接头是否存在虚接、破损，直流MC4接头是否异常 | 照片问题反馈15 | 7-5逆变器-交流电缆接头是否存在虚接、破损，直流MC4接头是否异常-巡检照片 | 7-6逆变器-使用手持热成像设备对其进行检查，检测是否存在设备异常高温 | 照片问题反馈16 | 7-6逆变器-使用手持热成像设备对其进行检查，检测是否存在设备异常高温-巡检照片 | 7-8逆变器-接地是否存在异常 | 照片问题反馈17 | 7-8逆变器-接地是否存在异常-巡检照片 | 8-1汇流箱-安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈 | 照片问题反馈18 | 8-1汇流箱-安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈-巡检照片 | 8-2汇流箱-箱体外壳是否生锈、编号是否模糊 | 照片问题反馈19 | 8-2汇流箱-箱体外壳是否生锈、编号是否模糊-巡检照片 | 8-3汇流箱-箱体是否进水，密封条是否存在老化脱落 | 照片问题反馈20 | 8-3汇流箱-箱体是否进水，密封条是否存在老化脱落-巡检照片 | 8-4汇流箱-保险丝是否完好 | 照片问题反馈21 | 8-4汇流箱-保险丝是否完好-巡检照片 | 8-5汇流箱-设备进出线有无电流 | 照片问题反馈22 | 8-5汇流箱-设备进出线有无电流-巡检照片 | 8-6汇流箱-进线处线缆、接头是否有松动（脱落） | 照片问题反馈23 | 8-6汇流箱-进线处线缆、接头是否有松动（脱落）-巡检照片 | 8-7汇流箱-使用手持热成像设备对其进行检查，检测是否存在设备异常高温 | 照片问题反馈24 | 8-7汇流箱-使用手持热成像设备对其进行检查，检测是否存在设备异常高温-巡检照片 | 8-8汇流箱-接地是否存在异常 | 照片问题反馈25 | 8-8汇流箱-接地是否存在异常-巡检照片 | 9-电缆桥架是否存在松动、破损、未盖严、生锈、跨接线脱落氧化，接地是否存在异常 | 照片问题反馈26 | 9-电缆桥架是否存在松动、破损、未盖严、生锈、跨接线脱落氧化，接地是否存在异常-巡检照片 | 10-线缆（交直流电缆）是否存在老化、虚接、破损、裸露未做保护、进出孔洞封堵是否异常 | 照片问题反馈27 | 10-线缆（交直流电缆）是否存在老化、虚接、破损、裸露未做保护、进出孔洞封堵是否异常-巡检照片 | 11-水管是否存在异常 | 照片问题反馈28 | 11-水管是否存在异常-巡检照片 | 12-消防设施是否异常，灭火器点检卡是否点检 | 照片问题反馈29 | 12-消防设施是否异常，灭火器点检卡是否点检-巡检照片 | 光伏区-巡视完成后，检查所有的设备及通道的门、窗、口是否关闭 | 照片问题反馈30 | 光伏区-巡视完成后，检查所有的设备及通道的门、窗、口是否关闭-巡检照片 | 11低压配电室-各指示牌、警示警告牌是否完好 | 照片问题反馈31 | 11低压配电室-各指示牌、警示警告牌是否完好-巡检照片 | 12低压配电室-一二次图是否完好 | 照片问题反馈32 | 12低压配电室-一二次图是否完好-巡检照片 | 13低压配电室-设备附近是否存在杂物、环境是否污染 | 照片问题反馈33 | 13低压配电室-设备附近是否存在杂物、环境是否污染-巡检照片 | 14-1低压配电室-并网柜-柜体外壳是否异常 | 照片问题反馈34 | 14-1低压配电室-并网柜-柜体外壳是否异常-巡检照片 | 14-2低压配电室-并网柜-仪表指示灯是否存在异常 | 照片问题反馈35 | 14-2低压配电室-并网柜-仪表指示灯是否存在异常-巡检照片 | 14-3低压配电室-并网柜-门锁是否存在异常 | 照片问题反馈36 | 14-3低压配电室-并网柜-门锁是否存在异常-巡检照片 | 14-4低压配电室-并网柜-微机保护是否存在异常 | 照片问题反馈37 | 14-4低压配电室-并网柜-微机保护是否存在异常-巡检照片 | 14-5低压配电室-并网柜-光伏终端、计量表是否存在异常 | 照片问题反馈38 | 14-5低压配电室-并网柜-光伏终端、计量表是否存在异常-巡检照片 | 14-6低压配电室-并网柜-塑壳、框架断路器是否存在异常 | 照片问题反馈39 | 14-6低压配电室-并网柜-塑壳、框架断路器是否存在异常-巡检照片 | 14-7低压配电室-并网柜-隔离开关合位是否到位 | 照片问题反馈40 | 14-7低压配电室-并网柜-隔离开关合位是否到位-巡检照片 | 14-8低压配电室-并网柜-铜牌是否存在异常 | 照片问题反馈41 | 14-8低压配电室-并网柜-铜牌是否存在异常-巡检照片 | 14-9低压配电室-并网柜-电缆接头是否存在虚接、老化、破损等异常 | 照片问题反馈42 | 14-9低压配电室-并网柜-电缆接头是否存在虚接、老化、破损等异常-巡检照片 | 14-10低压配电室-并网柜-线缆进出孔洞封堵是否完好 | 照片问题反馈43 | 14-10低压配电室-并网柜-线缆进出孔洞封堵是否完好-巡检照片 | 14-12低压配电室-并网柜-使用手持热成像设备对其进行检查，检测是否存在设备异常高温 | 照片问题反馈44 | 14-12低压配电室-并网柜-使用手持热成像设备对其进行检查，检测是否存在设备异常高温-巡检照片 | 15低压配电室-并网点是否存在异常 | 照片问题反馈45 | 15低压配电室-并网点是否存在异常-巡检照片 | 16低压配电室-空调、温度是否存在异常 | 照片问题反馈46 | 16低压配电室-空调、温度是否存在异常-巡检照片 | 17低压配电室-通讯设备是否存在异常 | 照片问题反馈47 | 17低压配电室-通讯设备是否存在异常-巡检照片 | 消防设施是否异常，灭火器点检卡是否点检 | 照片问题反馈48 | 消防设施是否异常，灭火器点检卡是否点检-巡检照片 | 低配区-巡视完成后，检查所有的设备及通道的门、窗、口是否关闭 | 照片问题反馈49 | 低配区-巡视完成后，检查所有的设备及通道的门、窗、口是否关闭-巡检照片 | 18高压配电室-箱体外观、门锁、密封条等是否存在异常，是否有进水现象，周边环境是否整洁 | 照片问题反馈50 | 18高压配电室-箱体外观、门锁、密封条等是否存在异常，是否有进水现象，周边环境是否整洁-巡检照片 | 19高压配电室-各标识牌、警示警告牌、一二次图是否完好 | 照片问题反馈51 | 19高压配电室-各标识牌、警示警告牌、一二次图是否完好-巡检照片 | 升压箱变-1.高压进出线柜面板指示灯、柜体、温度、照明是否异常 | 照片问题反馈52 | 升压箱变-1.高压进出线柜面板指示灯、柜体、温度、照明是否异常-巡检照片 | 升压箱变-2.变压器是否存在异响，温度、冷却风机是是否异常，周边环境是否整洁、锁具是否正常 | 照片问题反馈53 | 升压箱变-2.变压器是否存在异响，温度、冷却风机是是否异常，周边环境是否整洁、锁具是否正常-巡检照片 | 升压箱变-3.低压进出线柜面板指示灯、柜体、温度、照明是否异常 | 照片问题反馈54 | 升压箱变-3.低压进出线柜面板指示灯、柜体、温度、照明是否异常-巡检照片 | 升压箱变-4.低压进出线柜微机保护、箱变测控装置是否异常，有无告警记录 | 照片问题反馈55 | 升压箱变-4.低压进出线柜微机保护、箱变测控装置是否异常，有无告警记录-巡检照片 | 升压箱变-5.UPS、控制变压器是否异常 | 照片问题反馈56 | 升压箱变-5.UPS、控制变压器是否异常-巡检照片 | 升压箱变-6.其它参照低压配电室并网柜进行检查 | 照片问题反馈57 | 升压箱变-6.其它参照低压配电室并网柜进行检查-巡检照片 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-1.表计操作面板指示灯显示是否异常 | 照片问题反馈58 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-1.表计操作面板指示灯显示是否异常-巡检照片 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-2.进线保护装置、站用变保护装置是否正常运行，有无告警信息 | 照片问题反馈59 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-2.进线保护装置、站用变保护装置是否正常运行，有无告警信息-巡检照片 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-3.刀闸位置及闭锁(刀闸位置正确，闭锁到位闭锁把手在工作位置) | 照片问题反馈60 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-3.刀闸位置及闭锁(刀闸位置正确，闭锁到位闭锁把手在工作位置)-巡检照片 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-4.带电显示装置开关指示灯(高压带电显示装置红灯亮，红灯/储能灯亮绿灯灭) | 照片问题反馈61 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-4.带电显示装置开关指示灯(高压带电显示装置红灯亮，红灯/储能灯亮绿灯灭)-巡检照片 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-5.柜体、温度、照明是否异常，运行声音、周边环境是否整洁、锁具是否正常 | 照片问题反馈62 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-5.柜体、温度、照明是否异常，运行声音、周边环境是否整洁、锁具是否正常-巡检照片 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-6.空调是否异常 | 照片问题反馈63 | 高压汇集站（无功补偿柜、进线柜、出线柜、并网柜、PT柜、计量柜、隔离柜）-6.空调是否异常-巡检照片 | SVG外观、门锁、密封条等是否存在异常，是否有进水现象，若运行操作面板是否异常、是否存在异响 | 照片问题反馈64 | SVG外观、门锁、密封条等是否存在异常，是否有进水现象，若运行操作面板是否异常、是否存在异响-巡检照片 | 二次控制室（交直流屏、综保屏、通讯屏）-1.面板指示灯、柜体、温度、照明是否异常 | 照片问题反馈65 | 二次控制室（交直流屏、综保屏、通讯屏）-1.面板指示灯、柜体、温度、照明是否异常-巡检照片 | 二次控制室（交直流屏、综保屏、通讯屏）-2.储能电池是否异常 | 照片问题反馈66 | 二次控制室（交直流屏、综保屏、通讯屏）-2.储能电池是否异常-巡检照片 | 二次控制室（交直流屏、综保屏、通讯屏）-3.微机保护有无告警 | 照片问题反馈67 | 二次控制室（交直流屏、综保屏、通讯屏）-3.微机保护有无告警-巡检照片 | 二次控制室（交直流屏、综保屏、通讯屏）-4.UPS是否存在异常 | 照片问题反馈68 | 二次控制室（交直流屏、综保屏、通讯屏）-4.UPS是否存在异常-巡检照片 | 二次控制室（交直流屏、综保屏、通讯屏）-5.空调是否异常 | 照片问题反馈69 | 二次控制室（交直流屏、综保屏、通讯屏）-5.空调是否异常-巡检照片 | 高压配电室-消防设施是否异常，灭火器点检卡是否点检 | 照片问题反馈70 | 高压配电室-消防设施是否异常，灭火器点检卡是否点检-巡检照片 | 高配区-巡视完成后，检查所有的设备及通道的门、窗、口是否关闭 | 照片问题反馈71 | 高配区-巡视完成后，检查所有的设备及通道的门、窗、口是否关闭-巡检照片 | 父记录 | 当前地理位置 | 管理员确认
2026-05-02 10:39 | 1.无标识；6.破损12块; 7.有热斑; 8.有遮阴; 29.配电区灭火器超充; 32.无一，二次图; 37.微机保护故障; 55.微机保护黑屏; | 2026-05-02 10:39 | 市综 | 宁波市江北区金田铜业（集团）股份有限公司8MWp | 高压并网 | 彩钢瓦 | 石志远 | 正常 | 无标识 | IMG_20260501_131144993.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_131152936.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_150448503.jpg,IMG_20260501_150508263.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_083521797.jpg,IMG_20260501_083538395.jpg,IMG_20260501_082948476.jpg,IMG_20260501_083002427.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_102056830.jpg | 异常 | 破损12块 | IMG_20260501_101944919.jpg,IMG_20260501_100808052.jpg,IMG_20260501_102135395.jpg,IMG_20260501_102212816.jpg,IMG_20260501_102140563.jpg | 异常 | 有热斑 | mmexport1777690334789.jpg,mmexport1777690111503.jpg | 异常 | 有遮阴 | IMG_20260501_102056830.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_085611893.jpg,IMG_20260501_085622480.jpg,IMG_20260501_085444886.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_082121840.jpg,IMG_20260501_082109684.jpg,IMG_20260501_101348769.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_081731872.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_081331005.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_080728412.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_085823139.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_085630644.jpg,IMG_20260501_085611893.jpg | 正常 |  | IMG_20260502_105042244.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_082618204.jpg | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  | IMG_20260501_082917315.jpg,IMG_20260501_082008215.jpg,IMG_20260501_082041042.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_082538727.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_082917315.jpg | 异常 | 配电区灭火器超充 | IMG_20260501_093349908.jpg | 正常 |  |  | 正常 |  | IMG_20260501_093619485.jpg | 异常 | 无一，二次图 | IMG_20260501_093519386.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_093619485.jpg,IMG_20260501_093616442.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_093519386.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_093137377.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_093519386.jpg | 异常 | 微机保护故障 | mmexport1777690924841.jpg,IMG_20260501_093123982.jpg | 正常 |  | mmexport1777690832196.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_093117138.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_093137377.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_092312766.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_092332776.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_092316666.jpg | 正常 |  | mmexport1777693728954.jpg | 正常 |  | mmexport1777690916404.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_164003183.jpg | 正常 |  | mmexport1777690897874.jpg | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  | mmexport1777690814867.jpg | 正常 |  | mmexport1777690916404.jpg,mmexport1777690798624.jpg | 正常 |  | mmexport1777690864257.jpg,IMG_20260501_092958186.jpg,IMG_20260501_093018926.jpg | 正常 |  |  | 正常 |  | IMG_20260501_093519386.jpg | 异常 | 微机保护黑屏 | mmexport1777690924841.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_093524150.jpg | 正常 |  |  | 正常 |  | mmexport1777690888150.jpg,mmexport1777690892184.jpg,mmexport1777690899347.jpg,mmexport1777690900323.jpg,mmexport1777690901437.jpg,mmexport1777690905075.jpg,mmexport1777690906527.jpg,mmexport1777690903901.jpg | 正常 |  | mmexport1777690845044.jpg,mmexport1777690858623.jpg,mmexport1777690862819.jpg | 正常 |  | mmexport1777690861340.jpg,mmexport1777690848512.jpg,mmexport1777690874344.jpg,mmexport1777690880183.jpg | 正常 |  | mmexport1777690880183.jpg | 正常 |  | mmexport1777690798624.jpg | 正常 |  | IMG_20260501_164003183.jpg | 正常 |  | mmexport1777690814867.jpg | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  | mmexport1777690813035.jpg,mmexport1777690811250.jpg | 正常 |  | mmexport1777690798624.jpg |  | 靠近金田铜业(8号门)，浙江省宁波市江北区G15沈海高速1721号